## 调试记录表
多联机自动调试记录表
项目名称 |  |  | 调试人
项目地址 |  |  | 联系方式
序号 | 机器条码 |  |  |  |  | 预留空白，手动填入。
机器型号
| 显示内容 | 主机 | 从机#1 | 从机#2 | 从机#3
0 | 当前频率（待机时显示已通讯上的室内机台数） |  |  |  |  | 显示压缩机运行频率B，如果外机故障停机，则显示压缩机运行频率A。
1 | 室外机地址
2 | 室外机本机能力码地址
3 | 并联的室外机台数
4 | 并联的室外机总匹数
5 | 室外机开机台数
6 | 室外机开机总匹数 |  |  |  |  | 直接调用。
7 | 最大在线室内机台数
8 | 在线室内机台数
9 | 运转室内机台数
10 | 运转模式 |  |  |  |  | 根据环温确定制冷模式还是制热模式，大于等于10℃时为制冷模式，其余为制热模式。
11 | 室内机能力总需求 | - | - | - | -
12 | 主机修正后的总能力需求 | - | - | - | - | 直接填写符号-即可。
13 | 室外机实际输出能需值 | - | - | - | -
14 | 低压压力 |  |  |  |  | 有低压传感器就填写，无则填写符号-即可。
15 | 高压压力 |  |  |  |  | 环温大于等于10℃，填写T2+1000时刻的高压、低压和风机转速数据，单位为Mpa(G)和rpm；环温小于10℃，填写T4+1000时刻的高压和低压数据，单位为Mpa(G)和rpm；外机故障停机时，填写停机前10s的数据。
16 | 风速 |  |  |  |  | 注意，如果是2个外机风机，格式如下：950rpm & 960rpm
17 | 室内机蒸发器T2/T2B平均温度 |  |  |  |  | 环温大于等于10℃，填写T2+1000时刻的T2B平均温度；环温小于10℃，填写T4+1000时刻的T2平均温度；外机故障停机时，填写停机前10s的T2B的平均温度。
18 | 室外机冷凝器出口T3温度 |  |  |  |  | 环温大于等于10℃，填写T2+1000时刻的T3温度；环温小于10℃，填写T4+1000时刻的T3温度；外机故障停机时，填写停机前10s的T3温度。
19 | 室外环境T4温度 |  |  |  |  | 直接填写开机检测的T4温度即可。
20 | T5传感器温度 | - | - | - | -
21 | 板换进口T6A温度 | - | - | - | - | 直接填写符号-即可。
22 | 板换出口T6B温度 | - | - | - | -
23 | 变频压缩机A排气温度
24 | 变频压缩机B排气温度 |  |  |  |  | 有的填写，无则直接填写符号-即可。
25 | T8温度传感器温度 |  |  |  |  | 环温大于等于10℃，填写T2+1000时刻的温度；环温小于10℃，填写T4+1000时刻的温度；外机故障停机时，填写停机前10s的温度。
26 | 变频模块A温度
27 | 变频模块B温度 |  |  |  |  | 有的填写，无则直接填写符号-即可。
28 | 主路过热度 |  |  |  |  | 环温大于等于10℃，填写T2+1000时刻的排气过热度；环温小于10℃，填写T4+1000时刻的排气过热度；外机故障停机时，填写停机前10s的排气过热度。
29 | 主路电子膨胀阀A开度 |  |  |  |  | 环温大于等于10℃，填写T2+1000时刻的膨胀阀A开度；环温小于10℃，填写T4+1000时刻的的膨胀阀A开度；外机故障停机时，填写停机前10s的的膨胀阀A开度。
30 | 辅路电子膨胀阀C开度 | - | - | - | - | 直接填写符号-即可。
31 | 辅阀调节区间 | - | - | - | - | 直接填写符号-即可。
32 | 变频压缩机A 电流（一次侧）
33 | 变频压缩机A电流（二次侧）
34 | 变频压缩机B 电流（一次侧）
35 | 变频压缩机B电流（二次侧）
36 | 交流电压
37 | 变频压缩机A直流母线电压 |  |  |  |  | 直接调用程序中数据即可。
38 | 变频压缩机B直流母线电压
39 | 模式优先
40 | 静音模式
41 | 静压模式
42 | VIP内机地址
43 | 冷媒判断结果 | - | - | - | - | 直接填写符号-即可。
44 | T2B条件A | - | - | - | - | 直接填写符号-即可。
45 | T2条件B | - | - | - | - | 直接填写符号-即可。
46 | 节能模式设定值
47 | 最长除霜时间
48 | 除霜T3退出时间
49 | 允许室内机掉线时间
50 | 允许室内机掉线台数
51 | 预留 | - | - | - | - | 直接填写符号-即可。
52 | T2修正加减值
53 | 预留 | - | - | - | - | 直接调用程序中数据即可，若程序中没有，直接填写符号-即可。
54 | 预留 | - | - | - | -
55 | A压缩机驱动代号
56 | B压缩机驱动代号
57 | 变频压缩机A限频
58 | 变频压缩机B限频
59 | 预留 | - | - | - | -
60 | 最后一次故障或者保护代码 |  |  |  |  | 有则填写，无则直接填写符号-即可。

## 故障表
多联机自动调试故障表
设备 | 故障代码 | 故障原因及状态
0#外机
1#外机
2#外机
3#外机
0#内机
1#内机
2#内机
3#内机
4#内机
5#内机
6#内机
7#内机
8#内机
9#内机
10#内机
11#内机
12#内机
13#内机
14#内机
15#内机
16#内机
17#内机
18#内机
19#内机
20#内机
21#内机
22#内机
23#内机
24#内机
25#内机
26#内机
27#内机
28#内机
29#内机
30#内机
31#内机
32#内机
33#内机
34#内机
35#内机
36#内机
37#内机
38#内机
39#内机
40#内机
41#内机
42#内机
43#内机
44#内机
45#内机
46#内机
47#内机
48#内机
49#内机
50#内机
51#内机
52#内机
53#内机
54#内机
55#内机
56#内机
57#内机
58#内机
59#内机
60#内机
61#内机
62#内机
63#内机
64#内机
65#内机
66#内机
67#内机
68#内机
69#内机
70#内机
71#内机
72#内机
73#内机
74#内机
75#内机
76#内机
77#内机
78#内机
79#内机
80#内机
81#内机
82#内机
83#内机
84#内机
85#内机
86#内机
87#内机
88#内机
89#内机
90#内机
91#内机
92#内机
93#内机
94#内机
95#内机
96#内机
97#内机
98#内机
99#内机

## 详细数据-外机
0#外机
autocommi_timer | T3 | T4 | T7 | T8 | P_dis | P_suc | 1#Comp_speed | 2#Comp_speed | 1#ODFan_speed | 2#ODFan_speed | MainEXV | RV

## 详细数据-内机
autocommi_timer | T1 | T2 | T2B | IDFan_speed | ID_EXV | COMM_LOST